富锦市城区防内涝应急预案

（征求意见稿）

目录

第一章总则	1

一、编制目的	1

二、编制依据	1

三、适用范围	2

四、工作原则	2

第二章城市概况	3

一、自然地理	3

二、排水现状	5

三、2024年短期气候预测	9

四、内涝风险评估	10

五、危险性分析	14

六、重点防护对象	14

第三章应急组织与职责	16

一、应急组织形式	16

二、应急成员职责	16

第四章预防与预警	19

一、预防预警信息	19

二、人员及物资准备	20

三、预防检查	20

四、预警行动	22

第五章应急响应级别划分	23

第六章应急启动	24

一、蓝色应急响应启动	24

二、黄色应急响应启动	24

三、橙色应急响应启动	26

四、红色应急响应启动	27

五、应急响应措施	28

六、应急相应等级变更	31

七、应急终止	31

第七章应急处置	32

一、先期处置	32

二、应急处置	32

三、应急救援	33

四、扩大应急	34

第八章应急保障	35

一、通信与信息保障	35

二、应急队伍保障	35

三、应急物资保障	35

四、经费保障	36

五、交通保障	36

第九章注意事项	37

一、现场注意事项	37

二、后续处置	37

第十章应急预案管理	39

一、宣传教育	39

二、应急培训	39

三、责任与奖惩	39

四、工作评价	40

五、管理与更新	40

六、实施时间	40

第一章总则

一、编制目的

做好2024年我市城区内涝防治抢险工作，规范内涝防治的应急管理及响应程序，迅速有效的实施内涝防治及抢险应急处置，避免或最大限度地减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命财产安全。

二、编制依据

1、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》

2、《中华人民共和国突发事件应对法》

3、《中华人民共和国防洪法》

4、《中华人民共和国防汛条例》

5、《国家突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）

6、《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号

7、《国家突发公共事件总体应急预案》

8、《国家防汛抗旱应急预案》

9、《城镇排水与污水处理条例》

10、《黑龙江省突发公共事件总体应急预案》

11、《黑龙江省突发事件应急预案管理办法》

12、《黑龙江省突发环境事件应急预案》

13、《黑龙江省气象灾害应急预案》

14、《黑龙江省富锦市城市防洪规划报告》

15、《洪涝灾情评估标准》（SL579-2012）

16、《城市防洪应急预案编制导则》（SL754-2017）

17、《防洪风险评价导则》（SL602-2013）

18、《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）

19、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

20、其它相关法律、法规、标准和规范

三、适用范围

本预案适用于我市城区建成区市政道路及与排水系统有关区域积水内涝的强排处置，主要包括大到暴雨或江河倒灌造成的局部或大范围积水内涝、交通受阻以及危及市区百姓出行等事件。

四、工作原则

1、内涝防治抢险实行“安全第一、常备不懈，以防为主、全力抢险”的方针，遵循团结协作和局部利益服从大局利益的原则。

2、以人为本、安全第一，以保障人民群众的生命与财产安全，以最大限度地减少城区内涝造成的人员伤亡和财产损失为首要任务，同时切实加强应急处置人员的安全防护。

第二章城市概况

一、自然地理

1、地理位置

富锦市地处黑龙江省东北部，松花江下游南岸，是三江平原腹地的中心城市，西与桦川、集贤县毗连；东与饶河县、同江市为邻；南与宝清县接壤；北与绥滨县隔江相望。

2、地形地貌

富锦市地势较为平坦，呈南高北低走向，地面坡度较小，约为3度左右，海拔高度在60-80m之间。地质属第四纪冲击层，松花江冲击平原，内陆沉降盆地。根据地质勘察资料，下部粉土质粘土较厚，厚度4、5-6、2m，地基承载力一般在150-200MP之间。根据《中国地震烈度区划图》，富锦市地区地震烈度小于6度。

3、气候条件

富锦市属温和半湿润农业气候区，有明显的大陆性季风特点。四季分明，春季风力大，蒸发大于降水；夏季气温高，降水集中；秋季降温快，冬季漫长，寒冷、干燥。

富锦30年整编气象资料（1981-2010年）年平均气温3、4℃,最冷月平均气温-19、0℃,最热月平均气温22、2℃,历年极端最高气温38、9℃,极端最低气温-37、8℃。年平均降水量512、3毫米，其中5-9月降水量404、1毫米，占全年降水量的79％，年平均相对湿度68％。近10年来，年平均日照2400小时。年平均蒸发量1141、0毫米。稳定通过10℃积温为2724、3℃,无霜期在136-188天。主要气象灾害有低温冷害、霜冻、干旱、洪涝、大风、冰雹等。富锦市位于黑龙江省第二积温带下限、第三积温带上限。富锦区域年平均降水量512、3毫米，其中作物生长期(5月-9月)降水404、1毫米，占全年降水总量的79％，最多年降水量为2019年1072、9毫米，最少年降水量为1999年308、5毫米，年蒸发量1226、4毫米，蒸发量大于降水量，特点是5-6月份蒸发量显著，达415、0毫米，约占全年的三分之一，蒸发量大于降水量容易山现春旱，秋季蒸发少易产生秋涝。全年平均相对湿度为67％，春季为61％，夏季76%;全年平均地面温度4、8℃,超平均气温1、4℃。

4、水文地质情况

（1）水文状况

过境河流松花江流经84公里，最高水位61、02米，最低枯水位55、03米，每秒最大流量16400立方米，最小流量360立方米，是灌溉、水运、渔业生产的主要水域；内七星河流长73公里，挠力河流长240公里。境内河流外七星河流长183公里，季节性河流有别拉洪河、寒冲沟、漂筏河、莲花河、七星河等。

（2）地表径流

富锦市地表水源仅有一处为松花江，松花江在市区北部由西向东流过，历史最高洪水位为61、11m（1998年），最低水位55、02m，平均水位56、74m。最大流量16400m³/s，最小流量307m³/s。富锦市位于松花江下游，根据《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》（DB23/485-1998）该河段为Ⅲ类水体，水量充足。

二、排水现状

1、排水管网

富锦市城区地势比较平坦，总体趋势西南高、东北低，松花江在城市北侧自西向东流过，城区内无内河。富锦市现状城区排水体制以合流制为主，少量路段建有分流制管道，末端与合流管道混接，现状排水管渠总长约121、6公里(含连接管)，其中：合流管渠长103、8公里；污水管道7、2公里；雨水管道10、6公里。另有《富锦市城区东部易涝点治理项目》、《富锦市西部城区排水防涝改造项目》、《富锦市老城区排水防涝改造项目》等项目正在建设中（上述项目新建雨水管渠39、321km）。现有沟渠7、51km（红旗渠、幸福渠），3座既有穿堤排水建筑物。

现状排水管道合流总干线起于富绥路，沿锦绣大街（管径d600mm）由西向东敷设至东平路后折向北，再沿东平路向北敷设至南八街后折向东，沿南八街向东敷设至民华路后折向北，继续敷设至进思大街折向西，至专用线折向北到永兴泵站，最后向西北敷设至污水处理厂，东平路至污水处理厂均为石砌暗渠2000x2000～2500x2000mm。其中，西部区合流干线沿温馨路-幸福路、西平路由南向北至滨江大街汇合，污水经六小污水泵站（800m3/h）提升压力至新开路高点后汇入滨江大街-北三街干管，接入合流总干线，管径d400～d1000mm。中部（西平路-东平路）、东部（东平路以东）合流干线主要沿中央大街、文明街、进思大街、南二道街、正大街、北二道街、滨江大街-北三道街等由西向东汇入合流总干线，支管沿南北向道路按地势就近汇入干线，管径d400～d1000mm。在东平路北侧设有东平路泵站（1200m3/h），因管道走向及泵站出水口能力等原因，仅能溢流周边少量雨水。在城区东北部设有永兴泵站（2880m3/h，同时设有临时水泵及临时过坝管），城区大部分雨水通过该泵站溢流。

2、排水设施现状

富锦市城区内共设泵站5座，其中雨水泵站3座，污水泵站2座。雨水泵站：

（1）幸福路雨水泵站

幸福路雨水泵站位于东经132°0′15、66″北纬47°14′49、59″，富锦市锦西新区与老城区交界线上，幸福路的最北端。泵站内有混流式清水泵2台，电机30千瓦，每台流量750m3/h。闸门北水泥台高程60、597米，南侧水泥台地面高程61、098米。

（2）永兴雨水泵站

永兴雨水泵站位于东经132°02′35、94″北纬47°16′30、59″，泵站内有混流式清水泵2台，电机55千瓦，每台流量1440m3/h。闸门北水泥台高程60、008米，南侧水泥台地面高程61、679米。

（3）东平路雨水泵站

东平路雨水泵站位于东经132°01′59、21″北纬47°15′52、76″。泵站内有真空泵一台，电机型号Y180L-4，22千瓦，流量300m3/h；轴流泵一台，电机型号Y2-200L-4，30千瓦，流量900m3/h。

污水泵站：

（1）六小污水泵站

泵站内有200WQ400-25-45潜水排污泵2台，150WQ250-22-30潜水排污泵2台，电机37千瓦，两用两备，每台流量400m3/h。

（2）科技楼泵站

泵站内有轴流泵1台，电机型号Y280-8VZ，45千瓦，每台流量500m3/h。

3、排水口现状

（1）幸福路排水口

幸福路排水口位于东经132°0′15、66″北纬47°14′49、59″处，强排0、3m³/s，25920m³/d，排污口截面积5m2，将富锦市西部区域的溢流雨水就近排至松花江。

（2）东平路排水口

东平路排水口位于东经132°01′59、21″北纬47°15′52、76″处，强排0、2m³/s，17280m³/d，排污口截面积1、1m2，将富锦市老城区区域的溢流雨水就近排至松花江。

（3）永兴排水口

幸福路排水口位于东经132°02′35、94″北纬47°16′30、59″处，强排0、4m3/s，34560m3/d，排污口截面积5m2，将锦东区的溢流雨水就近排至松花江。

4、城区内涝积水情况

富锦市属中温带大陆性季风气候，冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂、降雨集中，降水年际变化较大，且有连续丰水年和连续枯水年交替现象，多年平均降水量512、3mm，全年降水分布不均，多集中在6～9月份，占全年总降水的60％以上，暴雨多发生在7、8月份，7月中旬至8月上旬为大暴雨集中期，实测1968年7月25日24h降雨120、8mm。

根据富锦市气象局提供资料显示，大水年份有1960年、1968年、1984年、1994年、1998年、2013年、2018年、2023年等。其中最严重的一次城市内涝发生在2013年6月，富锦市降雨导致中央大街、向阳路、东平路、新开路、文明街等部分路段平房居民家中和地下商服进水，人民群众生命财产安全受到严重威胁。此次内涝共造成直接经济损失约800万元。

5、富锦市防涝应急设施储备情况

仓库3座，管理用房1座，总建筑面积3760平方米，其中森林草原防灭火及防汛物资储备库建筑面积1500平方米，医药物资储备库建筑面积600平方米，防灾救灾物资储备库建筑面积960平方米，管理用房建筑面积700平方米，并配套建设道路及停车场4300平方米、绿地2000平方米、围墙320米、电动大门1座。

三、2024年短期气候预测

预计2024年夏季全市平均气温正常略高，夏初和夏末有阶段性低温；夏季全市平均降水量略多，降水时空分布不均，局地强对流天气多发，西部降水多于东部，夏末降水较多。

1、气温预测

预计夏季（6～8月）全市平均气温为20、5～21、5℃,接近常年或比常年高0、2℃左右，夏初与夏末有阶段性低温。6月全市平均气温为19、0～20、0℃,接近常年同期；7月全市平均气温为23、0～24、0℃,比常年高1℃左右；8月全市平均气温为19、5～20、5℃,比常年低0、5℃左右。

2、降水预测

预计夏季全市平均降水量为340～380毫米，比常年多1成左右。降水空间分布不均，我市西部平均降水量为370～420毫米，比常年多1～2成，东部平均降水量为310～350毫米，接近常年或比常年多0～1成。6月全市平均降水量75～85毫米，接近常年或比常年少0~

1成；7月全市平均降水量为110～130毫米，接近常年或比常年少0～1成；8月全市平均降水量为140～160毫米，比常年多2～3成。

3、有关建议

（1）预测2024年夏季全市平均降水量略多，但时空分布不均，可能出现旱涝交替。夏末多雨，可能导致短时洪涝；夏中有高温少雨时段，可能导致短时干旱。

（2）预测2024年夏季冷暖空气活动频繁，局地强对流天气多发。应注意防范短时强降水引发的城市内涝、短时洪涝、中小河流短时洪水、山洪、泥石流等灾害的发生；防范冰雹、雷雨、大风等灾害性天气造成的危害和损失。

（3）预测夏季松花江上游平均降水量比常年多2成左右，受客水影响，我市松花江流域有出现汛情的可能，应重点防范。

（4）预测2024年夏初、夏末有阶段性低温，可能对农业生产造成不利影响。相关部门应及时关注中、短期天气预报，做好防范；各级农业部门针对夏季出现的低温时段，积极采取措施，保证作物正常生长发育。

四、内涝风险评估

《富锦市城市排水专项规划（2021-2035）》采用水力模型法对现有管道进行了二维校核，在现有地形条件、用地性质、管道布局的条件下，现状管道皆不满足2年一遇。采用InfoworksICM中的SWMM水力模型对现状排水管道的模拟结果。如下（图中只给出了积水深度大于0、15m的情况）。图中：（1）管道绿色为满足相应重现期的使用要求，紫色和蓝色为超负荷；（2）检查井蓝色为积水，圆圈数越多积水越深；（3）地面上蓝色斑块为积水点，颜色越深积水越深。

图 1  现有管道 1 年一遇模拟结果

图 2  现有管道 2 年一遇模拟结果

以上模拟结果均为降雨、积水最大时的情况。根据上述结果，在1年一遇的降雨时，部分低洼地区就出现了明显积水；到2年一遇的降雨时，积水范围进一步加大和加深。主要积水点分布在：中央大街（向阳路-新开路）附近、正大街（清真路-东平路）附近、北三街（东平路-民华路）附近、锦绣大街（客运站-东平路）附近、锦绣大街（站前广场）、新三街（冰岛酒店-东平路）、西平路（西沙路-三八路）、锦绣大街（家世界西侧小路）、锦绣大街与新建路交叉口附近、教育路（秀水名苑-教育局）等，与实际情况基本相符。经过近几年的排水管道更新改造，消除了其中一部分积水点，

现富锦市仍存在北三街（东平路--民华路）、锦绣大街（客运站--东平路）、新三街（冰岛酒店--东平路）、锦绣大街(家具城西侧小路)、教育路(向阳路--东平路)5个易涝点需要特别注意。

表 1  城区 5 个易涝点积水情况

| 地点 最大积水时间 最大积水深度 内涝风险等级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北三街（东平路--民华路） | 2h |  | 0.30 |  | 高 |  |
| 锦绣大街（客运站--东平路） | 1h |  | 0.30 |  | 高 |  |
| 新三街（冰岛酒店--东平路） | 2h |  | 0.40 |  | 中 |  |
| 锦绣大街(家具城西侧小路) | 2h |  | 0.30 |  | 高 |  |
| 教育路(向阳路--东平路) |  |  | 2h |  | 0.30 |  | 低 |  |

根据目前常用的情景模拟评估法通过对城镇积水时间、积水深度、地表径流流速及积水损失等因素综合分析，确定洪涝风险等级划分为洪涝高风险区、洪涝中风险区、洪涝低风险区。易涝点风险评估结果如下（图中红色区域为高风险区域，玫红色为中风险区域，绿色为低风险区域）：

图3城市内涝风险区划图

五、危险性分析

1、路面积水、污水倒灌

富锦市排水管网基本遍布全市，城区排水管道现以合流制排水管道为主，服役年限较长，设计标准较低，现正处在排水管道改造更换进程中。一旦遭受强降雨，城区排水管网负荷大幅增加，将造成城市道路大范围积水、污水倒灌等事故，严重增加城区受灾范围，使得城市公共设施及居民个人财产遭受巨大损失。

2、地面塌陷

富锦市现正在进行《富锦市西部城区排水防涝改造项目》、《富锦市老城区排水防涝改造项目》等项目的施工工作，如遇强降雨冲刷，可能造成安全标识损毁、沟槽塌陷等问题，造成安全隐患，威胁人民群众的安全。

3、交通事故

强降雨不仅影响视野，且易造成路面湿滑积水、周围物品被冲至车行道等问题，可能导致车辆失控、侧滑等安全事故，威胁人民群众生命财产安全。

六、重点防护对象

1、富锦市政府楼、富锦镇政府楼、富锦市交通局、城东街道办事处、城西街道办事处、富锦市中心医院、富锦市铁路医院、富锦市第四医院等。

2、城区排水提升泵站：幸福泵站、永兴泵站、东平泵站、六小泵站、科技楼泵站

3、城区主要市政道路：中央大街、锦绣大街、进思大街、向阳路、东平路、西平路、新开路、文明街等。

4、城市低洼易积水区域：

（1)北三街（东平路--民华路）附近地区：富锦市第六中学、富锦第三中学等。积水深度约30cm，最大积水时间可达2h。

(2)锦绣大街（客运站--东平路）附近区域：富锦市公路客运站、铁路小学、北大幼儿园等。积水深度约30cm，最大积水时间可达1h。

(3)新三街（冰岛酒店--东平路）附近区域：富锦市第一中学等。积水深度约40cm，最大积水时间可达2h。

(4)锦绣大街(家具城西侧小路)附近区域：富锦市家具城、大风车幼儿园等。积水深度约30cm，最大积水时间可达2h。

(5)教育路(向阳路--东平路)附近区域，积水深度约30cm，最大积水时间可达2h。

5、受暴雨影响易造成路基坍塌地段的市政道路及地下管道：富锦市西部城区排水防涝改造项目、富锦市老城区排水防涝改造项目等项目施工路段。

6、在建工地和在册危房及疑似危房。

7、城区主要街道、易涝点等重要、危险地段的路灯设施。

8、公园、广场、绿地及道路绿地内易受汛期暴雨、大风天气影响而倒伏的树木。

第三章应急组织与职责

一、应急组织形式

为使城区内涝抢险应急工作做到统一指挥、统一调度、行动迅速，最大限度的避免和减少灾害及损失，特成立富锦市防内涝应急指挥部，防内涝应急指挥部办公室设在市住房和城乡建设局。

总指挥长：市长赵尉凯

副总指挥：主管常务副市长杨志宇

主管城建副市长万永发

办公室主任：市住房和城乡建设局局长李海峰

副主任：市住房和城乡建设局副局长马宝山

主要成员单位：富锦市住房和城乡建设局、富锦市应急管理局、富锦市水务局、富锦市气象局、富锦市交通警察支队、国网黑龙江富锦市供电公司、城东街道办事处、城西街道办事处、富锦经济开发区管理委员会

二、应急成员职责

富锦市住房和城乡建设局：负责在市区产生大面积内涝时，统筹应对处置工作，协调各成员单位参加应急抢险工作。负责组织全局干部职工参与市区防涝各项工作。承担防内涝应急指挥部日常工作。

富锦市应急管理局：负责指导协调防内涝应急抢险救援救灾，协调各类应急专业队伍，衔接解放军、武警部队等参与应急抢险救灾工作。指导协调灾害救助和人员转移安置工作，指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，协调分配防汛救灾物资并监督使用。

富锦市水务局：承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责城市内河河道水面漂浮垃圾清理工作。

富锦市气象局：负责气象监测预报预警，及时提供天气预报和降水等气象信息。

富锦市交通警察支队：负责城市内涝区域道路交通应急管理，维护城市内涝抢险工作秩序。市政道路产生大面积积水时，立即进行交通管制，严重区域实施全线封锁。

国网黑龙江富锦市供电公司：负责保障汛期城市安全供电和电力设施抢修工作，重点负责市区排水泵站出现外网突发电力故障时的各项救援。

城东街道办事处：做好城区东部街道易涝区域（如低洼小区、人防、门市商服、企业等）汛期巡查工作，如遇积水及时联系应急队伍进行处理处置。重点负责富锦市城区东部的应急处置及交通疏导工作。

城西街道办事处：做好城区西部街道易涝区域（如低洼小区、人防、门市商服、企业等）汛期巡查工作，如遇积水及时联系应急队伍进行处理处置。重点负责富锦市城区西部的应急处置及交通疏导工作。

富锦经济开发区管理委员会：负责汛期经济开发区企业各项排水防涝工作。随时关注气象信息，积极与住建、水务、应急等部门做好联动，提前做好各项应急抢险救援及物资储备工作。

各成员单位根据本预案，严格履行防内涝应急抢险工作职责，严格落实重点地段防内涝应急措施，汛期要实行领导负责制、值班制度和报告制度，出现重大问题第一时间上报防内涝应急指挥部。

表2各成员单位负责人联系方式

| 负责部门 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 富锦市住房和城乡建设局 | 李海峰 | 18724256333 |
| 富锦市应急管理局 | 孙红日 | 15645431678 |
| 富锦市水务局 | 张清泉 | 13634650666 |
| 富锦市气象局 | 程 远 | 13846161755 |
| 富锦市交通警察支队 | 徐永强 | 13845424888 |
| 国网黑龙江富锦市供电公司 | 赵忠江 | 13351643333 |
| 城东街道办事处 | 陈 光 | 15845426767 |
| 城西街道办事处 | 赵海军 | 15946577169 |
| 富锦经济开发区管理委员会 | 魏海山 | 18345457788 |

第四章预防与预警

一、预防预警信息

1、气象水文信息

(1)自然资源、水利、气象部门应加强对城市灾害性天气的监测和预报预警，及时将结果报送至应急指挥部。

(2)自然资源、水利、气象部门应当组织对重大灾害性天气的联合监测、会商和预报，尽可能延长预见期，对重大气象、水文灾害作出评估，按规定及时发布预警信息并报送应急指挥部。

(3)当预报即将发生严重暴雨或洪涝灾害时，应急指挥部应提早通知有关区域做好相关准备。当江河发生洪水时，水利部门应加密测验时段，及时上报测验结果，为应急指挥部适时指挥决策提供依据。

2、堤防工程信息

(1)当江河出现警戒水位以上洪水时，水利部门及住房和城乡建设局应加强工程监测，并将堤防、涵闸、泵站等工程设施的运行情况报应急指挥部，由指挥部向上报送至富锦市政府。

(2)当堤防和涵闸、泵站等穿堤建筑物出现险情或遭遇超标准洪水袭击，以及其他不可抗拒因素而可能决口时，水利部门及住房和城乡建设局必须立即采取抢护措施，并在第一时间向预计淹没区域的有关基层人民政府和基层组织发出预警，同时向应急指挥部准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人、通信联络方式、除险情况，以利加强指导或作出进一步的抢险决策。

3、洪涝灾情信息

洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口、因灾死亡失踪人口、紧急转移安置人口、因灾伤病人口、需紧急生活救助人口等信息，以及居民房屋等财产、农林牧渔、交通运输、邮电通信、水利、水电气设施等方面的损失信息。

洪涝灾情发生后，各成员单位现场巡查组应及时向应急指挥部报告洪涝受灾情况，应急指挥部应及时组织研判灾情和气象趋势，收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向富锦市政府报告。对人员伤亡和较大财产损失的灾情，应立即上报，为抗灾救灾提供准确依据。

二、人员及物资准备

1、凡汛期来临，防内涝应急指挥部办公室应特别留意天气预报，对台风、暴雨等自然灾害性天气做到事先知悉，酌情增配值守人员。降水预报工作及灾害性天气预警级别确立后，立即通知各成员单位。

2、制定紧急维修抢险人员名单，并落实通讯方式，要求24小时随叫随到，以形成全天候待命机制。

3、从实际需求出发，做好充足的物资准备，包括但不限于：沙袋、绳索、铁丝、木板、应急照明灯、潜水泵、水带、扶梯及维修工具等。

三、预防检查

1、汛期来临前应开展专项检查，检查户外构筑物（广告、灯箱、卫星天线、晒衣架、遮阳板、花架、空调机支架等）的牢固情况，如不够牢固应立即设法加固或予以拆除。

2、检查屋顶、地面、地下商超等易积水区域的下水道畅通情况，如堵塞应尽快疏通，并保持其下水口不被杂物遮堵。

3、检查泵站排水泵运行情况、功率配置情况，如有故障或缺失应立即修复或配齐、补足。

4、检查避雷系统完好情况，如有损坏尽快设法修复。

5、检查高大树木、路灯杆等稳固情况，如未加固应设法加固。

6、对于有玻璃幕墙的建筑物，应密切注意玻璃有否碎裂、出气泡、渗水、脱胶、松动、金属紧固件锈蚀等情况，如发觉有问题，应立即同安装单位联系，使其从速派人前来维护或更换，未来人处理前，应先采取措施，以免掉落。

7、各部门应关注对管理区域可能发生影响的周边地区是否存在不安全因素，如临近建筑工地、临时棚架、临时围墙、不稳固构筑物等，并采取相应措施。

8、发放友情提示或紧急通告：

(1)提醒群众关注有关气象信息，注意自我防护；

(2)提醒群众检查空调外机支架、卫星天线、遮阳板等户外构筑物是否牢固，如有松动应及时加固；

(3)提醒群众检查户外窗台地漏，如发现排水不畅，及时疏通；

(4)提醒群众将窗台边缘的花盆等易落物转移至安全地方；

(5)提醒群众离开前务必关妥窗户。

四、预警行动

1、江河洪水预警

(1)当江河即将出现洪水时，水利部门应做好洪水预报和预警工作，及时向应急指挥部报告水位、流量的实测情况和洪水走势。级气象部门应做好天气监测预报工作，及时向应急指挥部报告降雨实况、预报等。

(2)水利部门应按照分级负责原则，确定洪水预警区域、级别和洪水信息发布范围，按照权限向社会发布。

(3)水利部门应跟踪分析江河洪水的发展趋势，及时滚动预报最新水情，为抗灾救灾提供基本依据和技术支撑。

2、渍涝灾害预警

当气象预报将出现强降雨，并可能发生城市内涝灾害时，应急指挥部应按照分级分部门负责原则，组织住房城乡建设、水利、应急管理、气象等部门开展联合会商，研判形势。住房城乡建设、水利、应急管理、气象等有关部门按任务分工及时发布有关预警信息，当应急指挥部按照预案启动相应级别的应急响应。人民政府视情及时组织做好人员转移、停工、停学、停业、停运和暂停户外活动等工作，对重点部位和灾害易发区提前预置抢险救援力量。

第五章应急响应级别划分

按照省市关于防汛预警等级性质分为四个级别，由低到高分别为一般（四级）、较重（三级）、严重（二级）、特别严重（一级）四个预警级别，并依此采用蓝色、黄色、橙色、红色加以表示。

蓝色预警（四级）

气象台发布暴雨蓝色预警：12小时内降雨量将达50mm以上，或已达50mm以上且降雨可能持续。

黄色预警（三级）

气象台发布暴雨黄色预警：6小时内降雨量将达60毫米以上，或者6小时内最大小时雨强将超过40毫米，或者已出现上述降雨且可能持续。

橙色预警（二级）

气象台发布暴雨橙色预警：3小时内降雨量将达70毫米以上，或者12小时内降雨量将达100毫米以上，或者已出现上述降雨且可能持续。

红色预警（一级）

气象台发布暴雨红色预警：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已出现上述降雨且可能持续。

第六章应急启动

一、蓝色应急响应启动

当气象台发布暴雨蓝色预警时，由指挥部发布IV级蓝色应急响应启动指令，开展应急救援和抢险救灾工作。

1、防内涝应急指挥部发布启动四级应急响应命令,各成员单位同时启动相应级别应急响应。按照职责做好暴雨防范的准备工作，确认救援设备及物资到位，紧急抢险队伍集合到位。

2、由指挥部通知人防、媒体（广播、电视、网络）、通讯（移动、联通、电信）等相关单位，通过各自渠道向社会发布预警信息。

3、市住房和城乡建设局组织各成员单位加强对责任区域的市区道路及排水设施的巡视工作，重点监控区域为沿江街、幸福泵站、东平泵站、永兴泵站、政府机关广场，及其他易积水路段等。对涵洞、积水点等重点部位有积水的安排人员值守，坚持24小时值班制度和信息报送制度。随时向防内涝应急指挥部上报涝情及抢险情况。

4、各部门应将防汛排涝、抢险处置信息同步报告指挥部。

二、黄色应急响应启动

当气象台发布暴雨黄色预警时，指挥部发布III级黄色应急响应启动指令，开展应急救援和抢险救灾工作。

1、防内涝应急指挥部成员单位赴一线指导内涝抢险工作。市住房和城乡建设局协调污水处理厂、交警、供电等部门，联合应对城市内涝险情、灾情，全面落实各项防御措施。

2、由指挥部通知人防、媒体（广播、电视、网络）、通讯（移动、联通、电信）等相关单位，通过各自渠道向社会发布预警信息。

3、由指挥部通知公安交通指挥部门根据路况，在易积水路段实行适度引导，必要时采取交通管制措施。

4、各成员单位按照职责分工开展内涝抢险工作，对责任路段进行巡查排涝，发现问题及时报告与处置。将雨情、灾情及时上报防内涝应急指挥部，并做好群众安全避险工作。加强涵洞、积水点等重点部位有积水的应急值守，坚持24小时值班制度和信息报送制度。

5、当道路积水深度到达15厘米以上或积水时间超过3小时，各成员单位第一时间赶赴防涝现场，及时对内涝积水点进行管控，采取道路临时封闭、开启雨水箅子提升排水能力、安排专人值守与维护、清理地面雨水设施、清除垃圾杂物等措施，避免堵塞排水设施；积水严重区域出动排水罐车进行抽水作业、将所涉通江闸门打开，并派专人值守。作业人员必须全程穿戴反光雨衣，排涝期间注意自身及周边安全。

6、紧急抢险队伍集合待命，抢险机械物资装车到位，随时出动抢险。

7、低洼公共场所迅速疏导群众安全撤离，准备好预防暴雨所需物资。

8、各部门应将防汛排涝、抢险处置信息同步报告指挥部。

三、橙色应急响应启动

当气象台发布暴雨橙色预警时，指挥部发布II级橙色应急响应启动指令，开展应急救援和抢险救灾工作。

1、防内涝应急指挥部成员单位赴一线开展内涝抢险工作。各成员单位按照职责分工，迅速采取措施开展救援。所有抢险队伍全部到岗，做好抢险救灾工作，控制城市内涝势态进一步发展。

2、由指挥部通知人防、媒体（广播、电视、网络）、通讯（移动、联通、电信）等相关单位，通过各自渠道向社会发布预警信息。

3、由指挥部通知公安交通指挥部门根据路况，在易积水路段实行适度引导，必要时采取交通管制措施。

4、指挥部根据区域积水情况指令采取必要的紧急抽排或局部开挖措施加速积水排放。

5、防内涝应急指挥部办公室组织全部排水抢险车辆、发电机组、水泵等物资设备运输至所需现场。具体如下：

（1）松花江倒灌超警（60、50以上），汛期加强沿江街巡查工作，如出现江水倒灌同时伴随大雨引起大面积积水时，第一时间实施强排，利用1台100千瓦发电机组、2台潜水泵、消防水袋等设备向江坝以北泵水。如沿江街积水严重，最低点积水深度到达20cm以上或积水时间超过2小时，请分管交警支队第一时间予以交通管制，保证过往车辆的安全。在此期间，市住房和城乡建设局安排人员进行昼夜倒班作业，并派专人保证油料供应。

（2）城区北三街（东平路--民华路）、锦绣大街（客运站--东平路）、新三街（冰岛酒店--东平路）、锦绣大街(家具城西侧小路)、教育路(向阳路--东平路)附近区域等易涝积水点出现大面积积水时，相关单位要及时将积水点道路两侧堵塞篦子（富锦市排水管道部分井盖采用透水井盖，如需打开井盖排水应设立明显警示标识，保证人员安全）的杂物进行清理与疏通，同时将2台排水罐车开至现场进行路面积水作业。如果积水严重，最低点积水深度到达20cm以上或积水时间超过2小时，请交警部门予以交通管制，相关单位加大对该区域雨水井疏通力度。

（3）防内涝应急指挥部各成员单位应对市区幸福泵站、东平泵站、永兴泵站加强监管。如出现内河及松花江倒灌情况，立即启动应急预案，安排包保工作人员对排口进行封堵，同时将水泵、发电机组等所需物资第一时间运输至现场开始强排作业。

6、各相关单位加强应急值守，坚持24小时值班制度和信息报送制度，按照应急预案和职责做好城市内涝抢险工作。密切关注雨情、灾情变化，并随时将情况上报防内涝应急指挥部。

7、各部门应将防汛排涝、抢险处置信息同步报告指挥部。

四、红色应急响应启动

当气象台发布暴雨红色预警时，指挥部发布I级红色应急响应启动指令，负责组织指挥应急救援和抢险救灾工作。

1、各部门采取紧急措施，应急救援队伍现场紧急救援；协调社会力量开展救援。

2、由指挥部通知人防、媒体（广播、电视、网络）、通讯（移动、联通、电信）等相关单位，通过各自渠道向社会发布预警信息。

3、由指挥部通知公安交通指挥部门根据路况实行强制交通管制措施。

4、防内涝应急指挥部各成员单位赴一线开展城市内涝抢险工作。在涝情发生第一时间到达现场，所有抢险队伍全部到位，做好抢险救灾工作。

5、市住房和城乡建设局立即协调污水处理厂随时做好水厂出水管线超越应急准备。各成员单位随时做好对市区所有江、河防倒灌及强排抢险工作，必要时协调武警部队及消防官兵紧急进行支援。

6、低洼地区级公共场所紧急疏散并检查确认群众及工作人员已安全撤离，采取紧急措施防汛救灾，做好预防暴雨的各项工作。

五、应急响应措施

1、泵站处置方案

泵站在汛期必须加强值守看护工作，泵站管理人员要24小时在岗随时听候指令，随时做好泵站迎汛抢险指挥工作。

(1)设备准备

泵站内的电气、机械设备都要处于良好的工作状态，尤其是幸福、永兴、东平泵站，在汛前要完成维修保养工作，随时关注管线内水流量变化提前做好应对工作。

(2)人员准备

在汛期泵站看护要加强值守工作，相应增加看护人员数量、并加强维修准备工作，保证2名以上电工在岗并配备好运输及巡视车辆。

(3)保证用电

随时关注电力供应情况，与电力供应部门保持联系，保持好发电设备的正常运转及油料储备。一旦有停电的情况发生立即启动发电机，做好应急发电。

(4)保证通讯畅通

泵站各级值班人员要保证通讯畅通，泵站站长及值守人员保持电话24小时开机，随时接受指令并上报泵站情况，为上级决策提供依据。

2、易涝点处置方式

各成员单位按照分工对辖区内进行巡查，特别是城市主干路、城市重要建构筑物、城市易涝点等位置可派专人执勤。

(1)巡查组发现道路积水后，应及时向巡查组负责人报告。由巡查组负责人对道路积水情况进行初步评估，判断是否上报指挥部派出应急队伍进行处理处置。

(2)应急队伍抵达现场后，迅速完成现场积水情况勘察同时，对因道路积水导致损坏的设施，应急队伍立即进行抢修。

(3)根据道路积水情况，应急队伍应首先清理雨水篦子、检查井井口垃圾，确保路面排水通畅。对积水严重的路段，由公安交通部门设立警示牌，安排应急泵车抽排积水，采取交通管制，引导车辆、提示行人绕行。

(4)城区排水泵站全部开启，查看排水口泄洪情况，清理河道阻水物。

(5)发电车、抽水泵、潜水泵、应急泵车、应急照明等24小时待命，如遇现场排水设施出现故障立刻增援。

(6)在排水抢险过程中，如有人员被困或受伤，立刻联系指挥部开展救援工作。

3、施工现场处置方式

(1)施工现场应按标准实现现场硬化处理。

(2)设置连续、通常的排水设施（如潜水泵、排水沟等），防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟。

(3)做好基坑施工现场边缘的危石处理，防止滑坡、塌方威胁工地。加强监控，配备足量排水设施。

(4)对路基易受冲刷部分，铺石块、焦渣、砾石等渗水防滑材料，或设涵管排泄，保证路基稳固。

(5)汛前应清除沟边多余弃土，减轻坡顶压力。

(6)指定人员在汛期专项负责，及时疏浚排水系统，确保排水通畅，对路面不平或积水现象应及时修复清除。

(7)雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查，并派专人对深基坑进行测量，观察边坡情况，如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆，应立即采取措施解决。

六、应急相应等级变更

当暴雨预警等级发生变化时，应根据汛情发展趋势、影响及危害程度，适时调整（降低或提高）应急相应等级。

七、应急终止

预警已解除或防汛突发事件处置工作已基本完成，防汛突发事件危害基本消除后，指挥部可宣布应急终止。紧急处置工作结束后，恢复正常的生活、生产、工作秩序，开展灾后自救和灾害损失及影响评估，并汇报指挥部。

第七章应急处置

一、先期处置

内涝事故发生后，有关部门和先期到达的应急抢险队伍应立即启动现场处置方案，尽可能控制事态扩大、严防次生灾害的发生，同时迅速、准确地将突发事件和先期处置情况汇报应急办公室。

二、应急处置

1、启动本预案后，应急指挥部要指定专人第一时间赶赴现场，加强指挥，协调有关力量，对一些重大问题做出决策。应急指挥部各成员部门要在总指挥的统一指挥下展开应急抢险工作。

2、各成员部门接到应急指挥部参与事故抢险指示后，根据各自职责，紧急调用所需装备、器材和物品。组织抢险队伍，及时赶赴现场参与抢险。

(1)道路积水；管道破损严重，无法正常排水；泥浆、油污、垃圾等堵塞下水道造成道路积水；大范围污水冒溢造成道路积水；地下工程施工过程中，管道未恢复功能或未投入使用时，施工沟槽积水：组织大功率潜水泵、吸污车等排水设备进行排水，及时组织相关人员做好现场安全防护工作，设置警示标识，查找、分析原因，制定应急措施，及时组织应急抢险队伍清理现场，疏通管道，清除积水，抢修损坏的管道或排水井。

(2)加大巡查力度，及时清理收水井口、井盖、雨水箅子，及时汇报发现的险情和隐患，根据指示参与抢险。路面积水超过15cm影响交通时，可采取移走井盖、雨箅子的方法，提高局部排水能力，并设专人死看死守，杜绝人身伤害事故的发生。

(3）监控泵站机组运行状态，根据指令开闭备用水泵，调节流量。如遇大面积停电导致泵站停止运行，泵站应立即启动自备电机，必要时可提供移动式发电机；发电机不足时，应急办公室负责协调外部单位请求支援。

如遇泵站机组损坏，导致泵站丧失排水能力，应立即组织抢修，同时采取大功率潜水泵、吸污车等排水设备强排的临时措施排水，必要时应急办公室申请外部支援。

(4）收集与事故相关的资料，汇总并呈报应急指挥部，与政府相关部门保持联系，确保信息传递及时、准确。

三、应急救援

1、如遇发生人员伤害事故时，应立即通知120急救中心，并在现场做好力所能及的救治。

2、如遇发生产财务损伤时，保护好现场，并做好取证工作，以备日后保险理赔。

3、如遇受到惊吓的群众要做好安抚工作，并将其转移至安全场所。

4、注意维护公共秩序，防止扩大事态、增加损失。

5、如遇现场抢险人力、物力不足时应立即联系应急指挥部请求支援。

6、应急救援应实行“三报”制度，即：

首报：事故发生后立刻报告抢险救援负责人，说明事故发生的时间、地点、及时状况；

二报：负责人将初步分析的事故发生原因、可能造成的后果、已经或准备采取的措施等在30分钟内续报至指挥部；

三报：指挥部在全面了解事故发生的原因、经过及损害程度、后果等具体情况，并经核实无误后于应急终止24小时内提出书面报告。

四、扩大应急

根据对突发事件发展势态及影响的动态监测，发现有升级的趋势或已升级时，应急指挥部在组织抢险的同时，及时改变处置策略，提出扩大应急请求，请求上级领导、地方政府有关部门和抢险队伍给予支援。

第八章应急保障

一、通信与信息保障

应急指挥部建立与应急工作相关联的部门或人员的通讯联系方式，应急组织体系成员个人手机号码发生变化的必须在一星期内报告应急指挥部：个人手机应及时充电，保持24小时开机状态。各通讯联络小组负责建立通讯设施清单和通讯设施状态检查表，日常负责维护信息通讯系统，确保应急期间信息通畅。

二、应急队伍保障

各成员单位组建相应的应急队伍。应急指挥部每年年初根据力量评估与人员变化调整、补充人员。每年至少开展一次全面的应急知识、应急技能的培训，提高应急队伍人员应急处置能力。发挥专业技术人员的作用，或外聘专家，对应急预案的演练、应急处置管理工作进行指导，提高城市应急管理水平。

三、应急物资保障

成员单位组建的应急队伍成员均应明确应急救援需要使用的应急物资和装备，熟知其类型、规格型号、数量、性能、存放位置、管理责任人以及联系方式等。

设立保障组负责应急物资装备的供给，应急物资装备包括：通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、消防设施、便携式检测装置及各种专用设备等。日常确保最低数量各品库存，定期检验状态，已备使用。应急物资存放地点应加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得擅自挪用。各成员单位街道汛情信息后，迅速召集相关成员，将所需物资设备在指定时间送至指定地点。

四、经费保障

应急指挥部对应急工作的日常费用作出预算，财务部门审核，总指挥审定后，列入年度预算，保障应急处置支出需要。

五、交通保障

各成员单位的后勤保障组掌握车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用、确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。必要时开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作迅速有效开展。

第九章 注意事项

一、现场注意事项

1、管网抢修时，在重要路段要设立警示牌，派专人对无关车辆进行疏导。

2、工人挖土方时，要时刻注意坍塌迹象。

3、设置围栏时要注意不要误伤周围人群。

4、及时对现场进行拍照和录像。

二、后续处置

1、清点人员

应急抢险队伍在事故抢险工作结束后，对参与事故应急的人员进行清点，使用的抢险物资与装备安排专人进行清点和回收。

2、现场恢复

按照管辖分工，由抢险队伍负责现场恢复工作。应急办公室对现场恢复情况进行评估检查。

3、统计汇报

各成员单位根据各自参与抢险情况，对参与人员、设备、物资调度、使用、消耗情况和参与抢险工作内容及成效进行统计，并形成汇报材料，于应急抢险结束后五个工作日内报应急办公室。

4、改造重建

管辖区域内排水设施因洪涝灾害损坏的，由应急指挥部组织抢险队伍拟定改造/重建计划，编制方案、预算，经相关部门批准后，组织实施，回复、提升排水保证能力。

第十章 应急预案管理

一、宣传教育

要加强防汛抢险宣传教育，组织制定应对防汛突发公共事件的教育培训计划。利用广播、宣传板、互联网等媒体，做好防汛、避险、自救、互救等常识的宣传教育，增强防汛意识及应急基本知识的培养学习。

二、应急培训

每年至少开展一次培训，指定年度预案培训计划，计划中包括培训内容、对象、方式、频次。具体要求如下：

1、培训的主要内容包括：本预案的内容、防汛知识、抢险救援基本常识等。

2、培训对象包括：专业抢险救援人员、义务抢险救援人员、应急指挥人员、主要应急部门人员、提供后勤保障部门的人员、新上岗人员等。

3、培训方式包括：发放材料、课堂培训、现场教学、演练等；

4、对培训作相应记录，包括日期、人员、培训结果的评估和考核。

5、每次培训完后，培训部门要对培训效果进行评估，培训效果评估采取考试、现场提问和实际操作考核等方式。

三、责任与奖惩

防汛工作实行一把手负责制和责任追究制。对在防汛排涝抢险工作中成绩显著的部门和个人给予表彰；对不履行职责的，依照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、工作评价

每年由指挥部组织针对防汛工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估。征求社会各界和群众对城市防汛工作的意见和建议，总结经验，查找问题，采取措施，加以整改，以促进城市防汛工作的开展。

五、管理与更新

本预案由指挥部牵头制订，经批准后实施，并定期对预案进行评估，原则上三年内作相应修订。汛情结束后，应及时对预案进行评估。

六、实施时间

本预案自印发之日起实施。